**君集环境科技有限公司**

**发电机组 采购招标文件**

**招标编号：JJHJ20241122A**

**项目名称：潜江市东城区生活污水处理厂设备设施升级改造工程**

**编 制：**

**审 核：**

**会 签：**

一、招标需知

1.招标名称： 潜江市东城区生活污水处理厂设备设施升级改造工程 。

2.招标内容： 发电机组采购 。

3.招标文件出售时间地点及相关费用

出售时间：2024 年 11 月 22 日

招标文件售价： 0 元（售后不退，不提供发票）

投标保证金： 0 元整，投标人应在投标截止日前一天将投标保证金汇至招标人指定账户（未中标的5天内无息退还；中标后该投标保证金转为履约保证金，合同执行完毕无息退还）

投标保证金缴纳帐户：

公司名称：君集环境科技有限公司 开户行：汉口银行水果湖支行

帐号：001011000138111 税 号：914201005879627186

4.投标截止时间及开标时间、地点

投标截止时间（开标时间）：2024年 11 月 27 日 10 时

地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道41号现代国际设计城一期1幢27层

项目所在地：潜江市

**标书发送地址：jjczb@junji.net.cn（电子投标）**

5.联系方式

联 系 人： 张家轩 联系电话： 15971493231

二、招标范围

1.商务要求

货期：2024年11月4日前。

付款方式：货到现场验收合格后支付全部货款；供方应在需方支付货款之前开具并提供全额增值税专用发票。

2.技术要求

满足国家标准规范及要求。

1. 技术要求

详见分项报价表内规格型号要求。

四、报价单

**1.报价单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 技术要求 | 数量（批） | 总价（元） | 备注 |
| 发电机组 | 符合本招标文件的供货质量控制标准的采购要求 | 1 |  | 清单见分项报价表 |
| 报价金额：人民币（大写 ） 元整（小写：￥ 元） | | | | |
| 供 货 期 |  | | | |
| 优惠条款 |  | | | |
| 说 明 | 备注：报价应该包含货物价款、运费、质检（自检）、管理、保险、税费（ %增值税专用发票）等一切费用。 | | | |
| 付款是否有偏离 |  | | | |
| 技术要求是否有偏离 |  | | | |

2.分项报价表（没有分项报价，报价单无效）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 |
| 1 | 发电机组及配套设备 | 1.发电机组及配套设备安装，800kva 柴油发电机组 柴油发动机：型号6M33D725E310功率（kW）725额定转速（r/min）1500型式：L 型、高压共轨进气方式：增压中冷 冲程数：4气缸数：6燃油系统：高压共轨泵调速方式：电控 ECU 调速缸径/行程（mm）：150/185排气量（L）：19.6 机油容量（L）：60.5防冻液容量（L）：127 启动方式：DC24V 电启动冷却方式：闭式循环强制水冷 曲轴旋转方向 ：逆时针（面向飞轮端） 发电机：型号 WHA-750-4/0.4 额定功率（kW）：600额定转速（r/min）：1500额定频率（Hz）：50额定电压（V）：400/230 额定电流（A）：1083额定功率因数 0.8（滞后）波形：正弦波相数及接法：三相四线、星形接法、励磁方式：无刷励磁 调压方式：自动绝缘等级/温升等级：H 防护等级：IP23 2.使用部位:配电房 | 台 | 1 |  |  |  |